## Products
PRODUCT NAME | 4MXM-A
[5 empty] | 4MXM68A2V1B | 4MXM80A2V1B (Archived)
Hladina akustického tlaku | Kúrenie |  | Men. | dBA | 49 | 49
| Chladenie |  | Men. | dBA | 48 | 48
Štandardné príslušenstvo | Návod na montáž |  |  |  | 1 | 1
| Nádobka na skrutky |  |  |  | 1 | 1
| Vypúšťacia skrutka |  |  |  | 1 | 1
| Zostava redaktora |  |  |  | 1 | 1
| Vypúšťací uzáver (1) |  |  |  | 6 | 6
| Vypúšťací uzáver (2) |  |  |  | 3 | 3
Chladiace médium | GWP |  |  |  | 675 | 675
| Náplň |  |  | kg | 2.00 | 2.40
| Typ |  |  |  | R-32 | R-32
Prevádzkový rozsah | Chladenie | Okolitá teplota | Max. | °CDB | 46 | 46
|  |  | Min. | °CDB | -10 | -10
Pripojenia potrubia | Úroveň hladiny | IU - IU | Max. | m | 7.5 | 7.5
|  | IU - OU | Max. | m | 15 | 15
| Dodatočná náplň chladiva |  |  | kg/m | 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m) | 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m)
| Celková dĺžka potrubia | Systém | Skutočná | m | 60 | 70
Vonkajšie rozmery | Jednotka |  | Šírka | mm | 974 | 974
|  |  | Hĺbka | mm | 408 | 408
|  |  | Výška | mm | 734 | 734
Compressor | Type |  |  |  | Hermeticky utesnený kolísavý kompresor | Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Hmotnosť | Jednotka |  |  | kg | 63 | 67
Power supply | Phase |  |  |  | 1~ | 1~
| Frekvencia |  |  | Hz | 50 | 50
| Napätie |  |  | V | 220-240 | 220-240
Poznámky |  |  |  |  | (1) - Pre jednu miestnosť | (1) - Pre jednu miestnosť
[5 empty] | (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese | (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
[5 empty] | (3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch | (3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
[5 empty] | (4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny | (4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny