## Products
PRODUCT NAME | FCAG-B
[5 empty] | FCAG35BVEB | FCAG50BVEB | FCAG60BVEB | FCAG71BVEB | FCAG100BVEB | FCAG125BVEB | FCAG140BVEB
Hladina akustického tlaku | Kúrenie |  | Vysoké | dBA | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 41.0
|  |  | Stredný | dBA | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0
|  |  | Nízka | dBA | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0
| Chladenie |  | Medium | dBA | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0
|  |  | Nízka | dBA | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0
|  |  | Vysoké | dBA | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 41.0 | 41.0
Štandardné príslušenstvo | Návod na prevádzku |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Návod na montáž |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Vypúšťacia hadica |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Svorka pre odvodovú hadicu |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Podložka pre držiak ramena |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Skrutky |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Sprievodca montážou |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Izolácia príslušenstva |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tesniace podložky |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Materiál svorky vodiča |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Svorky |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Riadiace systémy | Káblový diaľkový ovládač |  |  |  | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
| Infrared remote control |  |  |  | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
Chladiaci výkon | Celkový výkon |  | Men. | kW | 3.50 | 5.00 | 5.70 | 6.80 | 9.50 | 12.10 | 13.40
Pripojenia potrubia | Kvapalina |  | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Plyn |  | OD | mm | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90
| Vypúšťanie |  |  |  | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Úroveň akustického výkonu | Chladenie |  |  | dBA | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0
| Vykurovanie |  |  | dBA | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0
Vonkajšie rozmery | Jednotka |  | Šírka | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | Hĺbka | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | Výška | mm | 204 | 204 | 204 | 204 | 246 | 246 | 246
Opláštenie | Materiál |  |  |  | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech | Pozinkovaný oceľový plech
Hmotnosť | Jednotka |  |  | kg | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23
Dekoračný panel 2 | Hmotnosť |  |  | kg | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| Model |  |  |  | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
| Vonkajšie rozmery |  | Hĺbka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Šírka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Výška | mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
Dekoračný panel 3 | Vonkajšie rozmery |  | Hĺbka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Výška | mm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
|  |  | Šírka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
| Model |  |  |  | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
| Hmotnosť |  |  | kg | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ventilátor | Prietok vzduchu | Kúrenie | Vysoké | m³/min | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 23.0 | 27.0 | 27.0
|  |  | Medium | m³/min | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 18.1 | 20.2 | 20.2
|  |  | Nízka | m³/min | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13.0 | 13.0
|  | Chladenie | Nízka | m³/min | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13.0 | 13.1 | 13.1
|  |  | Medium | m³/min | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 13.0 | 17.8 | 20.4 | 20.4
|  |  | Vysoké | m³/min | 12.9 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 22.7 | 27.2 | 27.2
Dekoračný panel | Hmotnosť |  |  | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Model |  |  |  | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
| Vonkajšie rozmery |  | Výška | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  |  | Hĺbka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
|  |  | Šírka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
Vykurovací výkon | Celkový výkon |  | Nom. ot. | kW | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5
Power supply | Phase |  |  |  | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~
| Frekvencia |  |  | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60
| Napätie |  |  | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220
Poznámky |  |  |  |  | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. | (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.
[5 empty] | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote. | (2) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote.
[5 empty] | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami; | (3) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami;