## Products
PRODUCT NAME | FWXM-ATV3
[5 empty] | FWXM10AATV3 | FWXM15AATV3 | FWXM20AATV3
Rýchlosť ventilátora | Str. |  |  | ot./min. | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00
| Min. |  |  | ot./min. | 680.00 | 680.00 | 680.00
| Max. |  |  | ot./min. | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00
Riadiace systémy | Integrovaný na vnútornej jednotke |  |  |  | Áno | Áno | Áno
| Infrared remote control |  |  |  | No | No | No
Citlivý chladiaci výkon | 7/12°C |  | Min. | kW | 0.59 | 0.83 | 1.02
|  |  | Str. | kW | 1.04 | 1.51 | 1.84
|  |  | Max. | kW | 1.54 | 2.11 | 2.65
Prevádzkový rozsah | Chladenie | Strana vody | Max. | °C | 18 | 18 | 18
|  |  | Min. | °C | 5 | 5 | 5
| Heating | Strana vody | Max. | °C | 85 | 85 | 85
|  |  | Min. | °C | 30 | 30 | 30
| Inštalácia vo vnútri | Okolitá teplota | Max. | °CDB | 45 | 45 | 45
|  |  | Min. | °CDB | 0 | 0 | 0
Chladiaci výkon | 7/12°C |  | Str. | kW | 1.36 | 2.08 | 2.39
|  |  | Max. | kW | 2.12 | 2.81 | 3.30
|  |  | Min. | kW | 0.75 | 1.15 | 1.32
Balenie | Materiál |  |  |  | Kartón_ | Kartón_ | Kartón_
| Hmotnosť |  |  | kg | 1 | 1 | 1
Výmenník tepla | Náplň |  | Prevádzkový tlak | tyč | 10 | 10 | 10
| Objem vnútorného výmenníka |  |  | l | 0.8 | 1.13 | 1.46
| Množstvo |  |  |  | 1 | 1 | 1
Vodný okruh – tlaková strata vody | Chladenie | 7/12°C | Str. | kPa | 4.30 | 9.90 | 8.80
|  |  | Min. | kPa | 1.90 | 2.70 | 2.50
|  |  | Max. | kPa | 8.20 | 17.10 | 18.00
| Vykurovanie | 45/40°C | Str. | kPa | 4.30 | 9.30 | 8.90
|  |  | Min. | kPa | 1.50 | 2.70 | 3.00
|  |  | Max. | kPa | 9.20 | 19.10 | 21.20
Príkon | Str. |  |  | kW | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Max. |  |  | kW | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Min. |  |  | kW | 0.00 | 0.01 | 0.00
Úroveň akustického výkonu | Max. |  |  | dBA | 53.0 | 54.0 | 55.0
| Min. |  |  | dBA | 35 | 36 | 36
| Str. |  |  | dBA | 45 | 46 | 47
Vonkajšie rozmery | Zabalená jednotka |  | Šírka | mm | 830 | 1,030 | 1,230
|  |  | Výška | mm | 690 | 690 | 690
|  |  | Hĺbka | mm | 210 | 210 | 210
| Jednotka |  | Šírka | mm | 725 | 925 | 1,125
|  |  | Hĺbka | mm | 126 | 126 | 126
|  |  | Výška | mm | 576 | 576 | 576
Opláštenie | Materiál |  |  |  | No casing | No casing | No casing
| Colour |  |  |  | zabudovaný | zabudovaný | zabudovaný
Hmotnosť | Zabalená jednotka |  |  | kg | 13 | 16 | 19
| Jednotka |  |  | kg | 12.0 | 15.0 | 18.0
Vykurovací výkon | 45/40°C |  | Min. | kW | 0.82 | 1.20 | 1.47
|  |  | Str. | kW | 1.53 | 2.16 | 2.59
|  |  | Max. | kW | 2.21 | 3.02 | 3.81
Vodný okruh | Tlak | Kúrenie | Max. | tyč | 10 | 10 | 10
| Materiál potrubia |  |  |  | MEĎ. | MEĎ. | MEĎ.
| Priemer spojov potrubia |  |  | palec | 3/4 | 3/4 | 3/4
Vodný okruh – prietok vody | Chladenie | 7/12°C | Max. | kg/h | 360.00 | 480.00 | 570.00
|  |  | Min. | kg/h | 130.00 | 200.00 | 230.00
|  |  | Str. | kg/h | 230.00 | 360.00 | 410.00
| Vykurovanie | 45/40°C | Str. | kg/h | 270.00 | 380.00 | 450.00
|  |  | Max. | kg/h | 390.00 | 530.00 | 660.00
|  |  | Min. | kg/h | 140.00 | 210.00 | 260.00
Spotreba elektrickej energie | Max. |  |  | W | 19 | 20 | 29
| Pohotovostný režim |  |  | W | 3 | 4 | 5
Power supply | Phase |  |  |  | 1~ | 1~ | 1~
| Frekvencia |  |  | Hz | 50 | 50 | 50
| Napätie |  |  | V | 230 | 230 | 230
Prúd | Max. prevádzkový prúd |  | Chladenie | A | 0.16 | 0.18 | 0.26
|  |  | Kúrenie | A | 0.16 | 0.18 | 0.26